ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярный жилищный трест»
_________________ О.Б. Арапова
«___» __________ 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение мероприятий по термостабилизации грунтов под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., д. 13

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1.1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест» (ООО «Заполярный жилищный трест») |
| --- | --- |
| 1.2. Наименование объекта | Жилое здание, объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг.: дом жилой с магазинами», 1957 г. |
| 1.3. Местоположение объекта | Красноярский край, г. Норильск, Центральный район, проспект Ленинский, дом 13 |
| 1.4. Основание для выполнения работ | Проектная документация, разработанная ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и ООО «ГТС» (шифры: ЗЖТ-17-2024-КР, ЗЖТ-17-2024-ПЗУ, ЗЖТ-17-2024-ТСГ, ЗЖТ-17-2024-ПГМ и др.), прошедшая необходимые согласования (в т.ч. с органом охраны объектов культурного наследия) |
| 1.5. Вид градостроительной деятельности | Капитальный ремонт |
| 1.6. Источник финансирования | Cубсидия из бюджета муниципального образования город Норильск, предоставляемые в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 22.04.2022 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами (бурение температурных скважин, инженерные изыскания, разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы и реализация мероприятий по термостабилизации) муниципального образования город Норильск» |
| 1.7. Сроки выполнения работ | Начало: с даты заключения договора Окончание: 20 ноября 2026 года (Промежуточные сроки – в соответствии с Графиком производства работ) |
| 1.8. Начальная (максимальная) цена договора | 115 323 330,00 (Сто пятнадцать миллионов триста двадцать три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% – 20 796 010,00 руб. |
| 1.9. Контактные лица | По техническим вопросам: Ахметов Александр Садыкович, специалист ООО «Заполярный жилищный трест», тел. 8-923-364-64-44 По вопросам заключения договора: Куфтанова Наталья Александровна, юрист по правовым вопросам, тел. +7 (3919) 46-73-71 |

## 2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Основной целью работ является восстановление проектного (I) принципа использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания здания, обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации, нормативного температурно-влажностного режима вентилируемого подполья, а также сохранение объекта культурного наследия.

Основные задачи Подрядчика:

- Выполнить комплекс строительно-монтажных работ в строгом соответствии с проектной документацией (шифры ЗЖТ-17-2024-КР, ЗЖТ-17-2024-ТСГ, ЗЖТ-17-2024-ПЗУ) и требованиями законодательства об объектах культурного наследия.

- Обеспечить сохранность объекта культурного наследия при производстве работ.

- Выполнить пусконаладочные работы систем температурной стабилизации грунтов (СОУ).

- Обустроить сеть геотехнического мониторинга (ГТМ) в соответствии с программой (ЗЖТ-17-2024-ПГМ) и передать ее Заказчику для последующей эксплуатации.

## 3. СОСТАВ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

### 3.1. Подготовительные работы

- Уведомление службы охраны объектов о проведении работ на культурном наследии.

- Обустройство строительной площадки (бытовой городок, складские помещения, ограждения) с учетом стесненных условий.

- Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) и технологических карт.

- Очистка вентилируемого подполья от строительного и бытового мусора.

- Демонтаж помещений (гаражей, складов), расположенных в объеме вентилируемого подполья, обладающих теплоотдачей, за исключением помещения ИТП.

### 3.2. Работы по обеспечению сохранности грунтов основания и ремонту конструкций подполья

Восстановление и устройство вентиляции:

  - Расчистка и восстановление проходимости существующих продухов (ПР1, ПР2).

  - Устройство 69 новых вентиляционных проемов (воздуховодов) сечением 800x400 мм из стальных оцинкованных труб с креплением к стенам.

  - Обеспечение суммарной площади сечения вентиляционных элементов: 13,5 м² (оси 1-10) и 18,57 м² (оси 10-21).

Термоизоляция:

  - Утепление плиты перекрытия первого этажа со стороны вентилируемого подполья минераловатными плитами общей толщиной 230 мм (плотность 120 кг/м³).

  - Утепление пола по грунту в помещении ИТП пенополистиролом толщиной 100 мм.

  - Утепление стен помещения ИТП минераловатными плитами толщиной 230 мм.

  - Установка в помещение ИТП стальной двери с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,8 м²·°С/Вт.

Ремонт железобетонных конструкций:

  - Ремонт поврежденных фундаментных столбов и балок (всего 13 балок в аварийном состоянии).

  - Инъецирование трещин ремонтными составами.

  - Затирка сколов, раковин, восстановление защитного слоя бетона.

Устройство полов и гидроотвода:

  - Демонтаж существующего асфальтового покрытия пола в подполье.

  - Устройство щебеночной подготовки.

  - Устройство нового асфальтобетонного покрытия пола толщиной 50 мм с восстановлением уклонов.

  - Замена водоотводного лотка на стальной из гнутого листового проката с антикоррозийной защитой.

  - Подключение лотка к системе канализации.

Наружные работы:

  - Устройство асфальтобетонной отмостки по всему периметру здания (ориентировочная площадь 552 м²).

  - Восстановление асфальтобетонного покрытия придомовой территории, проездов и тротуаров (ориентировочная площадь 4281 м²).

### 3.3. Температурная стабилизация грунтов основания

- Бурение скважин под термостабилизаторы в соответствии со схемой размещения:

  - С длиной подземной части 8 м (в осях Н-Е/1-8 и Н'-Ж'/11-21).

  - С длиной подземной части 9 м (в остальной части здания).

- Установка, монтаж и пусконаладка гибких сезонно-действующих охлаждающих устройств (СОУ) типа «НФ» (или аналог) в количестве согласно проекту.

- Заполнение пазух скважин после установки СОУ.

- Обеспечение беспрепятственного доступа воздуха к конденсаторным блокам СОУ.

### 3.4. Обустройство сети геотехнического мониторинга

- Поставка и монтаж оборудования для проведения ГТМ, включая:

  - 11 цифровых термометрических кос (длиной 15 м, с 11 датчиками, погрешность ±0,1°С).

  - 3 цифровых датчика уровня воды (пьезометра).

  - 2 шкафа сбора данных для автоматизированного сбора информации.

- Установка 28 нивелировочных марок на конструкции здания.

- Проведение пусконаладочных работ системы мониторинга и передача ее Заказчику.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, МАТЕРИАЛАМ 
И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

- Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами (СП, СНиП, ГОСТ), Федеральным законом № 384-ФЗ.

- Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и соответствовать спецификациям проекта:

  - Для стальных конструкций (воздуховоды, лотки) обязательно выполнение горячего цинкования (толщина покрытия не менее 45 мкм) и/или окрашивание составами «Силор-Ультра».

  - Ремонтные составы для бетона должны обладать высокой адгезией, безусадочностью, морозостойкостью не ниже F300 и водонепроницаемостью не ниже W16.

  - Марка бетона по морозостойкости для новых конструкций – не ниже F400, по водонепроницаемости – не ниже W10.

- Работы на объекте культурного наследия:

  - Обеспечить сохранность элементов здания, не подлежащих демонтажу или ремонту.

  - Немедленно информировать Заказчика и органы охраны памятников о любых непредвиденных находках (исторические элементы, кладки и т.д.) и останавливать работы в этой зоне.

- Производство работ по устройству СОУ и бурению скважин рекомендуется выполнять в зимний период, чтобы минимизировать тепловое воздействие на мерзлые грунты.

- Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:

- Объект в состоянии, полностью соответствующем проектной документации, пригодном для безопасной эксплуатации.

- Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3).

- Исполнительную документацию:

  - Акты на скрытые работы.

  - Исполнительные геодезические схемы.

  - Паспорта и сертификаты на все примененные материалы и оборудование.

  - Акты освидетельствования ответственных конструкций.

- Документацию на систему ГТМ:

  - Паспорта на термокосы, датчики уровня, шкафы сбора данных.

  - Схемы расположения датчиков и нивелировочных марок.

  - Свидетельства о поверке измерительного оборудования.

  - Инструкцию по эксплуатации системы ГТМ.

- Акт ввода в эксплуатацию системы температурной стабилизации грунтов (СОУ).

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Объект гарантии | Срок гарантии |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные работы (все конструктивные элементы: вентиляция, термоизоляция, полы, отмостка, ремонт фундаментов) | 5 (пять) лет с даты подписания итогового акта приемки |
| Оборудование (СОУ, термокосы, датчики, шкафы сбора данных) | Согласно паспорту завода-изготовителя, но не менее 2 (двух) лет |

Гарантийные обязательства Подрядчика:

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Подрядчика.

- Устранение дефектов производится Подрядчиком за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика.

## 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

### 7.1. Условия финансирования и оплаты

- Источник финансирования субсидия из бюджета муниципального образования город Норильск в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 22.04.2022 № 235.

- Целевое назначение субсидии: финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по термостабилизации грунтов, включая бурение температурных скважин, инженерные изыскания, разработку проектной документации, прохождение государственной экспертизы и реализацию мероприятий по термостабилизации (монтаж СОУ, геотехнический мониторинг).

- Порядок оплаты:

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком после фактического поступления целевых субсидий на его расчетный счет.

  - Срок оплаты – не более 5 (пяти) банковских дней с даты зачисления субсидии.

  - Заказчик не несет ответственности за просрочку оплаты, вызванную несвоевременным поступлением субсидий из бюджета (п. 3.2 Постановления № 235).

- Авансирование:

  - Аванс может быть предусмотрен в договоре подряда в размере, не превышающем 30% от размера субсидии, при соблюдении условий, установленных п. 2.8 Постановления № 235 (предоставление копий договоров, положительных заключений экспертизы, счета на авансирование).

### 7.2. Специфика объекта культурного наследия

- Подрядчик не обязан иметь лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, однако до начала работ обязан письменно уведомить службу охраны объектов.

- Все работы производить с соблюдением требований Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия...».

### 7.3. Требования к персоналу

- Наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов с высшим образованием в строительстве и опытом работы от 5 лет, включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

### 7.4. Прочие условия

- Все стальные воздуховоды и водоотводные лотки должны иметь горячее цинкование (толщина покрытия не менее 45 мкм).

- Работы по бурению скважин и монтажу СОУ выполнять в зимний период для минимизации теплового воздействия на мерзлые грунты.

- Утилизация строительного мусора – за счет Подрядчика, с предоставлением подтверждающих документов (договор с полигоном, талоны).

## Приложение к ТЗ – Ведомость основных объемов работ (выборочно)

| № | Наименование работ/элемента | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство новых вентиляционных проемов (воздуховодов) | шт. | 69 |
| 2 | Утепление перекрытия первого этажа минплитой 230 мм | м² | в соответствии с проектом |
| 3 | Ремонт фундаментных балок (аварийных) | шт. | 13 |
| 4 | Устройство асфальтобетонного пола в подполье | м² | в соответствии с проектом |
| 5 | Устройство отмостки | м² | 552 |
| 6 | Восстановление асфальтобетонного покрытия территории | м² | 4281 |
| 7 | Бурение скважин под СОУ | шт. | в соответствии с проектом |
| 8 | Монтаж термометрических кос | шт. | 11 |
| 9 | Монтаж датчиков уровня воды | шт. | 3 |
| 10 | Монтаж шкафов сбора данных | шт. | 2 |
| 11 | Установка нивелировочных марок | шт. | 28 |

Разработал:

Специалист

ООО «Заполярный жилищный трест»  ______________________________ / А.С. Ахметов /

«___» __________ 2026 г.