ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Заполярный жилищный трест»
_________________ О.Б. Арапова
«___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. НОРИЛЬСК, ПР. ЛЕНИНСКИЙ, Д. 5 (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ/СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ)

- Общая часть.

  - Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный жилищный трест» - Управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом.

  - Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «______________»

  - Вид работ – капитальный ремонт / сохранение объекта культурного наследия.

  - В рамках утвержденной муниципальной программы постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края от 7 декабря 2016 г. N 585 «Реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности». Подпрограмма 4 «Организация проведения ремонтов многоквартирных домов». Мероприятия «сохранения устойчивости зданий жилищного фонда».

  - Место нахождения объекта: Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 5.

  - Характеристики объекта культурного наследия:

Год ввода в эксплуатацию - 1951;

Количество этажей – 5;

Капитальные несущие стены – кирпичные.

  - Идентификационные признаки объекта:

1.7.1 Назначение - многоквартирный жилой дом, код ОКС 01.02.001.003 в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»;

1.7.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры - не принадлежит;

1.7.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - территория распространения многолетнемерзлых грунтов;

1.7.4 Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит;

1.7.5 Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности – Д (пониженная пожароопасность);

1.7.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - есть;

1.7.7. Уровень ответственности - 2 - нормальный уровень ответственности.

1.7.8 Сведения об объекте:

- Габариты здания: 115.7х37.3 м;

- Количество этажей – 5;

- Этажность – 5;

- Конструктивная схема здания: Бескаркасная система с наружными и внутренними несущими стенами;

- Фундаменты- бетонные столбы, глубиной заложения 4-8 м.

- Предполагаемая нагрузка на фундаменты: 208 т.

- Абсолютные отметки фундамента (отметка низа заложения фундамента) – переменная, в зависимости от рельефа местности от 72 до 74,5.

- Глубина зоны механического и теплового взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - 4 м от подошвы фундамента.

- Здание построено по принципу 1, с сохранением грунтового основания в мёрзлом состоянии СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах».

- Окружающие здания построены по принципу 1, с сохранением грунтового основания в мёрзлом состоянии СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах».

- Температуру теплоносителей водонесущих тепловыделяющих систем проходящих в вентилируемом подполье принять следующими:

Для системы отопления 80 °C (подача) / 70 °C (обратка);

Для системы горячего водоснабжения 65 °C (подача) / 60 °C (циркуляция);

Для системы водоотведения (канализация) 20 °C.

- Конструктивные характеристики здания принять следующими:

Плита перекрытия 1-го этажа – железобетонная монолитная плита толщиной 100 мм.

Плиты перекрытия 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей, чердачное перекрытие – железобетонные монолитные плиты толщиной 200 мм.

Стены – кирпичные, толщиной 640 мм, 420 мм и 380 мм, оштукатуренные, штукатурный слой принять по 20 мм с каждой стороны.

Состав полов принять следующими:

Состав пола 1-го этажа: Бой кирпича 50 мм, пенобетон 70 мм, стяжка 50 мм.

Состав пола 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей: Досчатое покрытие 50 мм.

Состав пола чердачного перекрытия: Бой кирпича 50 мм, пенобетон 70 мм, стяжка 50 мм.

Вес кровли на 1 п.м. принять по нормативной нагрузке: Брус – 0,144 т/м2, Металл 5 мм – 0,31 т/м2.

Плотность материалов принять следующими: Бой кирпича 1,8 т/м3, пенобетон 1,2 т/м3, стяжка ц.п. п/сух. 1,8 т/м3.

Арматуру во всех железобетонных конструкциях принять классом А400.

Здания Окружающая застройка

  - Источник финансирования – местный бюджет.

  - Главный распорядитель средств субсидий (Инвестор) – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

  - Стадийность разработки документации – инженерные изыскания, проектная, сметная документация.

  - Срок выполнения работ с момента заключения договора до 30.11.2026 г.

  - Гарантийный срок качества выполненных работ – 60 (шестьдесят) месяцев со дня, следующего за днем подписания акта приемки объекта капитального строительства.

- Выполнение работ предусматривает следующее:

2.1 Обследование технического состояния здания

Цель обследования: Оценка фактического технического состояния строительных конструкций здания в границах проведения работ по прочностным и деформативным показателям для разработки проекта капитального ремонта нулевого цикла МКД и при необходимости разработки проекта термостабилизации основания.

    - Разработка и согласование программы обследования;

    - Ознакомление с объектом обследования;

    - Изучение проектной, рабочей и исполнительной (и прочей) документации:

- Результаты геотехнического мониторинга;

- Архивные материалы, содержащие информацию о проектной и исполнительной документации;

- Работы по предварительному (визуальному) обследованию;

    - Детальный осмотр конструкций ниже отметки 0,000: фундамент, фундаментные балки, перекрытия над вентилируемым подпольем, ограждающие конструкции вентилируемого подполья, покрытие и лотки подполья, в том числе водонесущих инженерных коммуникаций;

    - Определение конструктивной схемы в границах проведения работ;

    - Составление ведомостей (карт) дефектов и повреждений обследуемых конструкций в границах проведения работ с фотофиксацией;

    - Определение аварийных участков (при наличии);

    - Детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций ниже отметки 0,000: фундамент, фундаментные балки, перекрытие над вентилируемым подпольем, ограждающие конструкции вентилируемого подполья, покрытие и лотки технического подполья, а также грунты основания и водонесущие инженерные коммуникации.

      - Измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров здания, конструкций с составлением планов и характерных разрезов в границах проведения работ;

      - Выполнение инструментального определения параметров дефектов и повреждений строительных конструкций;

      - При обнаружении аварийных участков выполнить сплошное исследование аварийных конструкций (при необходимости);

      - Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях механическими приборами, определение защитного слоя бетона и диаметра арматуры неразрушающим магнитным методом;

      - Определение параметров эксплуатационной среды вентилируемого подолья;

      - Определение эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций несущих конструкций и грунтов основания;

      - Определение расчетной схемы здания и отдельных обследуемых конструкций;

      - Выполнение поверочных расчетов с учетом фактических эксплуатационных нагрузок по результатам обследования фундаментов, фундаментных балок с определением расчетных усилий в несущих конструкциях; поверочный расчет основания фундаментов;

      - Анализ причин появления дефектов (повреждений) в конструкциях;

      - Составление уточненной ведомости дефектов с рекомендациями по их устранению;

      - Выполнение графической документации (схем, чертежей, фотофиксаций);

      - Камеральная обработка результатов и составление Заключения с выводами по результатам обследования;

      - Определение и обоснование категории технического состояния конструкций в границах проведения работ;

  - Инженерно-геологические изыскания

    - Составление программы инженерных изысканий.

    - Полевые работы:

      - Колонковое бурение скважин диаметром до 90 мм. Расположение и количество скважин, их глубину принять согласно п. 6.2.2.6, п. 6.2.2.7 СП 493.1325800.2020.

2.3.2.2 Стационарное наблюдения в скважинах за температурой пород.

2.3.2.3 Проведение полевых испытаний грунтов не требуется.

2.3.2.4 Обследование состояния грунтов оснований здания (проходка шурфов) не требуется.

2.3.3 Лабораторные работы:

2.3.3.1 Полный комплекс определений физико-механических свойств грунтов с получением следующих лабораторных показателей:

2.3.3.1.1 Для талых глинистых и песчаных грунтов:

- природная влажность;

- природная плотность грунта;

- плотность частиц грунта;

- влажность на границе текучести;

- влажность на границе раскатывания;

- относительное содержание органических веществ;

- удельное сцепление;

- угол внутреннего трения;

- модуль деформации грунта.

- значения модуля деформации талого грунта принять в интервале давлений 0,1-0,2 МПа.

2.3.3.1.2 Для мерзлых глинистых и песчаных грунтов:

- влажность суммарная;

- влажность за счет содержащейся незамерзшей воды;

- влажность между ледяными прослойками;

- влажность за счет порового льда;

- влажность на границе текучести;

- влажность на границе раскатывания;

- плотность мерзлого грунта;

- плотность частиц грунта;

- относительное содержание органических веществ;

- концентрация порового раствора;

- сопротивление срезу по поверхности смерзания с бетоном (грунт-бетон), Raf;

- эквивалентное сцепление;

- коэффициент оттаивания;

- коэффициент сжимаемости при оттаивании;

- коэффициент сжимаемости мёрзлого грунта;

- модуль деформации мерзлого грунта.

- значения коэффициента сжимаемости и модуля деформации мерзлого грунта принять в интервале давлений 0,1-0,2 МПа, испытания провести согласно ГОСТ 12248.10-2020.

2.3.3.2 Температуру начала замерзания и теплофизические характеристики грунтов привести согласно СП 25.13330.2020.

2.3.3.3 Испытания мерзлых грунтов провести при температуре -1 °С.

2.3.3.4 Определить коррозионные свойства грунтов и грунтовых вод по отношению к стали, агрессивность грунтов по отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций, пучинистость грунтов.

2.3.4 Камеральные работы:

2.3.4.1 Составление программы производства работ.

2.3.4.2 Камеральная обработка буровых работ;

2.3.4.3 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород);

2.3.4.4 Камеральная обработка термометрических наблюдений за глубиной сезонного промерзания (простаивания) грунтов;

2.3.4.5 Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ;

2.3.4.6 Обеспечить доверительную вероятность расчетных данных и характеристик:

- для первой группы предельных состояний - 0.95;

- для второй группы предельных состояний - 0.85.

2.4 Разработка проектно-сметной документации.

2.4.1 Разработать проектную документацию в стадии «П» (проектная документация) и в стадии «Р» рабочая документация. Разделы проектной документации предусмотреть в соответствии с требованиями от 16 февраля 2008 года №87 Постановления Правительства «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.4.2 Проектную часть выполнить в составе:

- раздел 1 «Пояснительная записка;

- раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

- раздел 4 «Конструктивные решения»;

- раздел 7 «Проект организации строительства»;

- раздел 12 «Смета на строительства объектов капитального строительства».

2.5 Организация получения заключений государственной экспертизы (в пределах настоящего договора).

2.5.1

Получение положительного заключения о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза».

2.5.2

Получение положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности проектных решений и сметной стоимости в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза».

3. Основные требования к выполнению работ.

3.1 Требования к содержанию, объему и качеству работ:

3.1.1 Федерального Закона №51 от 30.11.1994 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации»;

3.1.2 Федерального Закона №190 от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

3.1.3 Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (включая Приказ Росстандарта №-831 от 17.04.2019);

3.1.4 Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

3.1.5 Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»

3.1.6 Свод правил по проектированию и строительству СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

3.1.7 Свод правил по проектированию и строительству СП 454.1325800.2019 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»;

3.1.8 МДС 13-20.2004 «Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию»;

3.1.9 МДС 48-86(р) №Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта»;

3.1.10 Иными действующими нормативными документами обязательными для применения на территории РФ;

3.1.11 Обследование основания и фундаментов провести с целью определения: проведения обмерных работ несущих и ограждающих конструкций фундаментов (фундаментов, балок, плит перекрытия, ограждающих конструкций подполья); дефектов фундаментов здания с составлением ведомости дефектов; объемов работ и материалов, необходимых для устранения дефектов.

Подтвердить инженерно-геологическими изысканиями изученность оттаивания мерзлого грунта.

3.1.12 Раздел по восстановлению несущих конструкций фундаментов разработать на основании отчетных материалах обследования. В рамках раздела предусмотреть работы и материалы на восстановление элементов благоустройства территории (при необходимости).

3.1.13 Раздел по устройству (дооборудованию) сети ГТМ разработать при необходимости. Необходимость определить в ходе обследования.

3.1.14 Разработать проект стабилизации основания при необходимости, руководствуясь результатами инженерных изысканий. Необходимость определить в ходе обследования. Метод стабилизации согласовать с заказчиком перед началом проектирования.

3.1.15 Исходя из оценки несущей способности ж/б конструкций, определить методы по восстановлению, в том числе с применением технологий внешнего армирования (по СП 164.1325800.2014), а также конструкционного ремонта железобетонных конструкций согласно требованиям СП 28.13330.2017, а также ГОСТ 32017-2012, ГОСТ 33762-2016, ГОСТ 56378-2015.

3.2 Требования к составлению сметной документации.

Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации «утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федераци11 от 4 августа 2020 r. № 421/пр. ресурсно-индексным методом (РИМ) с применением ФСНБ-2022 ( Изм.1-8) на основании Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421 /пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551 /пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр.

Накладные расходы принять согласно Приказу Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр (в ред. Приказов Минстроя РФ от 02.09.2021 N 636/пр, от 26.07.2022 N 611/пр) для районов Крайнего Севера с учетом понижающего коэффициента 0,9 (п. 25, п.26 данного Приказа)

Сметную прибыль принять согласно Приказу Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/ пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 22.04.2022 №317/пр) с учетом понижающего коэффициента 0,85 (п. 16 данного приказа).

Для пересчета из базисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен применять индексы изменения сметной стоимости по элементам затрат по объектам строительства согласно приложения к письму Минстроя России для Красноярского края (3 зона) на дату направления сметной документации на государственную экспертизу.

Стоимость строительных материалов определять на основании сборников федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и утвержденных Приказом Минстроя России №876/пр от 26.12.2019 г. (с изменениями и дополнениями).

Стоимость строительных материалов и оборудования, отсутствующих в сборниках федеральных сметных цен (ФССЦ), принять согласно п.13, п.14

Методики по наиболее экономичному варианту, определенному на основании прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений не менее, чем от 3 (трех) производителей и (или) поставщиков (на основании конъюнктурного анализа) с приложением к сметной документации с учетом транспортных затрат от поставщика до объекта.

В случае, когда предприятие обладает патентом, стоимость материала (изделия) принимается без сравнения стоимости, в данном случае патент предоставляется в составе документации.

В локальные сметные расчеты включить:

1) Для учета в локальных сметных расчетах (сметах) усложняющих факторов условий производства работ, обоснованных в проектной и (или) иной технической документации, к сметным нормам применяются коэффициенты, предусмотренные пунктами 16 - 20 Методики (Приложение №10 Методики).

2) Учесть при отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, с применением коэффициентов 1, 15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов. (Методика п.58 (а, 6), 59 (а-е))

3) Учесть стоимость перевозки (вывоза) строительного мусора, лишнего грунта до полигона ТБО (расстояние от площадки производства работ до полигона ТБО предоставляет Заказчик)

В сводно-сметный расчет включить:

1) Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время размер средств предусмотреть по нормативам Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 мая 2021 г. N 325/пр "Об утверждении Методик и определения дополн.ителы-1ых затрат при производстве работ в зимнее время" Приложение 4 п. 27.1 Приложение 2 п.

1.2 Панельные жилые дома -3,86%х1,5=5,79%, согласно п.27.1 прил.4, п.1.1 прил.2 (жилые дома со стенами из кирпича -3,96%* 1,5=5,94%)

2) Затраты на строительство временных зданий и сооружений лимит средств предусмотреть по Приказа Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства Приложение №2 п. 1.1 (объекты жилищного назначения -0,9%)

3) Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять согласно Методики п. 179 а -2 %.

4) Командировочные расходы

5) Расходы на перебазировку

В смете на разработку проектно-сметной документации применяется коэффициент 1,8 исключительно в случае, если подрядная организация зарегистрирована на территории районов Крайнего Севера (г. Норильск).

Применение коэффициента, подтверждается исполнителем работ его согласно МУ СБЦП п. 3.15.

3.3 Перечень Законодательных актов, технических и технологических регламентов (норм и правил) государственных стандартов.

3.3.1 Нормативная документация, используемая при выполнении проектирования по ремонту несущих конструкций стабилизации грунтов основания здания:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.20119 г. №384-ФЗ;

Следующие нормативы в актуальной редакции:

- СП 20.13330.2016«СНиП 2.01.07-85*Нагрузки и воздействия»;

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»;

- СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты»;

- СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-85 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85* Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий, сооружений от опасных геологических процессов»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

- СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие требования»

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкции. Основные положения»;

- ГОСТ	Р	21.101-2020	«Система	проектной	документации	для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий».

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования».

- ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обследования жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения».

- ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ».

4.Количество передаваемой документации.

Проектную документацию, результаты инженерных изысканий выдать:

- в 3 экземплярах на бумажном носителе;

- на 1 лазерном диске в электронном виде;

Сметную документацию выдать:

- в 3 экземплярах на бумажном носителе;

- на 1 лазерном диске в электронном виде в программе «Гранд Смета (XML), MS Exel;

5. Требования к Подрядной организации (исполнителя работ).

Для обеспечения качественного выполнения работ в условиях ММГ, необходимо обеспечить квалификацию кадрового состава:

- Наличие	инженерно-технического	персонала, отвечающего	за подготовку ПСД.

- Наличие программного обеспечения необходимого для разработки ПСД и проведения расчетов.

- Наличие допусков для выполнения проектных и изыскательских работ (членство в СРО).

- Опыт проведения обследований строительных конструкций и инженерных изысканий на территории Норильского промышленного района.

Приложение 1

Граница участка изысканий

|  | - Граница изысканий |
| --- | --- |

Разработал:

Специалист

ООО «Заполярный жилищный трест»  ______________________________ / А.С. Ахметов /

«___» __________ 2026 г.